## F1 T1
F1 T1
Parameter | Unit | Measured value
Lime/carbonic acid parameter:
Acid capacity pH 4.3 | mmol/l | 4.92
Bicarbonate (HCO3) | mg/l | 297.2
Carbon hardness | dH | 13.78
Anions:
Chloride (Cl) | mg/l | 16.1
Nitrite (NO2) | mg/l | <0.01
Nitrate (NO3) | mg/l | <0.1
Sulfate (SO4) | mg/l | 16.5
Total anions | mmol/l | 5.72
Cations:
Sodium (Na) | mg/l | 9.05
Ammonium (NH4) | mg/l | <0.1
Potassium (K) | mg/l | 1.7
Calcium (Ca) | mg/l | 96.7
Magnesium (Mg) | mg/l | 6.6
Total cations | mmol/l | 5.81
Ion balance in % | % | -1.56
Iron/manganesium
Iron (Fe) | mg/l | 0.59
Iron filtered | mg/l | 0.5
Iron II (Fe 2+) | mg/l | 0.5

## F1 T2
F1 T2
Parameter | Unit | Measured value
Lime/carbonic acid parameter:
Acid capacity pH 4.3 | mmol/l | 4.95
Bicarbonate (HCO3) | mg/l | 299
Carbon hardness | dH | 13.86
Anions:
Chloride (Cl) | mg/l | 16.4
Nitrite (NO2) | mg/l | <0.01
Nitrate (NO3) | mg/l | <0.1
Sulfate (SO4) | mg/l | 17.1
Total anions | mmol/l | 5.77
Cations:
Sodium (Na) | mg/l | 8.93
Ammonium (NH4) | mg/l | <0.1
Potassium (K) | mg/l | 1.6
Calcium (Ca) | mg/l | 96.9
Magnesium (Mg) | mg/l | 7.29
Total cations | mmol/l | 5.87
Ion balance in % | % | -1.72
Iron/manganesium
Iron (Fe) | mg/l | 0.99
Iron filtered | mg/l | 0.9
Iron II (Fe 2+) | mg/l | 0.9

## F1 T3
F1 T3
Parameter | Unit | Measured value
Lime/carbonic acid parameter:
Acid capacity pH 4.3 | mmol/l | 4.85
Bicarbonate (HCO3) | mg/l | 292.9
Carbon hardness | dH | 13.58
Anions:
Chloride (Cl) | mg/l | 16.4
Nitrite (NO2) | mg/l | <0.01
Nitrate (NO3) | mg/l | <0.1
Sulfate (SO4) | mg/l | 16.9
Total anions | mmol/l | 5.67
Cations:
Sodium (Na) | mg/l | 9.02
Ammonium (NH4) | mg/l | <0.1
Potassium (K) | mg/l | 1.6
Calcium (Ca) | mg/l | 96.2
Magnesium (Mg) | mg/l | 6.9
Total cations | mmol/l | 5.81
Ion balance in % | % | -2.44
Iron/manganesium
Iron (Fe) | mg/l | 0.95
Iron filtered | mg/l | 0.9
Iron II (Fe 2+) | mg/l | 0.9

## F1 T4
F1 T4
Parameter | Unit | Measured value
Lime/carbonic acid parameter:
Acid capacity pH 4.3 | mmol/l | 4.88
Bicarbonate (HCO3) | mg/l | 294.7
Carbon hardness | dH | 13.66
Anions:
Chloride (Cl) | mg/l | 16.3
Nitrite (NO2) | mg/l | <0.01
Nitrate (NO3) | mg/l | <0.1
Sulfate (SO4) | mg/l | 16.9
Total anions | mmol/l | 5.69
Cations:
Sodium (Na) | mg/l | 9.09
Ammonium (NH4) | mg/l | <0.1
Potassium (K) | mg/l | 1.63
Calcium (Ca) | mg/l | 97.2
Magnesium (Mg) | mg/l | 7.02
Total cations | mmol/l | 5.87
Ion balance in % | % | -3.11
Iron/manganesium
Iron (Fe) | mg/l | 0.92
Iron filtered | mg/l | 0.9
Iron II (Fe 2+) | mg/l | 0.9

## calculations
| Molar mass(g/mol): | T1(mg/l) | T2(mg/l) | T3(mg/l) | T4(mg/l)
Anion:
Chloride(Cl) | 35.453 | 16.1 | 16.4 | 16.4 | 16.3
Nitrite(NO2) | 46.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Nitrate(NO3) | 62.005 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Sulfate(SO4) | 96.063 | 16.5 | 17.1 | 16.9 | 16.9
Bicarbonate(HCO3) | 61.017 | 297.2 | 299 | 292.9 | 294.7
Anion equivalent concentration(mmol/l) |  | 5.6703 | 5.7207 | 5.6166 | 5.6432
Cation:
Sodium(Na) | 22.99 | 9.05 | 8.93 | 9.02 | 9.09
Ammonium(NH4) | 18.038 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Potassium(K) | 39.098 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.63
Calcium(Ca) | 40.078 | 96.7 | 96.9 | 96.2 | 97.2
Magnesium(Mg) | 24.305 | 6.6 | 7.29 | 6.9 | 7.02
Iron(Fe) | 55.845 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Cation equivalent concentration(mmol/l) |  | 5.8293 | 5.9026 | 5.8395 | 5.9031
Ion balance |  | -1.383% | -1.565% | -1.946% | -2.25%
Ion strength(I) |  | 0.0086148 | 0.0087235 | 0.0086043 | 0.0086793
Activity coefficient(γNH4) |  | 0.90615 | 0.90563 | 0.9062 | 0.90584
Activity coefficient(γK,Cl,NO2,NO3) |  | 0.90739 | 0.90688 | 0.90744 | 0.90708
Activity coefficient(γSO4) |  | 0.68505 | 0.6836 | 0.68519 | 0.68419
Activity coefficient(γNa,HCO3) |  | 0.91034 | 0.90987 | 0.91039 | 0.91006
Activity coefficient(γCa,Fe2) |  | 0.69845 | 0.69711 | 0.69858 | 0.69765
Activity coefficient(γMg) |  | 0.71076 | 0.70953 | 0.71088 | 0.71003
Activity coefficient(γFe3) |  | 0.71655 | 0.71537 | 0.71667 | 0.71585
Acitivity(a)(mol/l)
Chloride(Cl) |  | 0.00041206 | 0.00041951 | 0.00041977 | 0.00041704
Nitrite(NO2) |  | 1.9723e-07 | 1.9712e-07 | 1.9724e-07 | 1.9717e-07
Nitrate(NO3) |  | 1.4634e-06 | 1.4626e-06 | 1.4635e-06 | 1.4629e-06 |  |  | K
Sulfate(SO4) |  | 0.00011767 | 0.00012169 | 0.00012054 | 0.00012037 |  |  | 3.2359e-11
Bicarbonate(HCO3) |  | 0.0044341 | 0.0044586 | 0.0043702 | 0.0043954 |  | CO3 | 2.2741e-06 | 2.2866e-06 | 2.2413e-06 | 2.2542e-06
Sodium(Na) |  | 0.00035836 | 0.00035342 | 0.00035719 | 0.00035983
Ammonium(NH4) |  | 5.0235e-06 | 5.0207e-06 | 5.0238e-06 | 5.0218e-06
Potassium(K) |  | 3.9454e-05 | 3.7112e-05 | 3.7135e-05 | 3.7816e-05
Calcium(Ca) |  | 0.0016852 | 0.0016855 | 0.0016768 | 0.001692
Magnesium(Mg) |  | 0.00019301 | 0.00021282 | 0.00020181 | 0.00020508
Iron(Fe2) |  | 6.2534e-06 | 1.1235e-05 | 1.1258e-05 | 1.1243e-05
Iron(Fe3) |  | 0.0071655 | 0.0071537 | 0.0071667 | 0.0071585
Hydrooxide(OH) |  | 7.3347e-08 | 7.3347e-08 | 7.3347e-08 | 7.3347e-08
SI
CaCO3(Calcite) |  | -0.056543 | -0.054079 | -0.065021 | -0.058599
MgCO3 |  | -4.7726 | -4.7278 | -4.7595 | -4.7501
CaSO4 |  | -2.488 | -2.4734 | -2.4797 | -2.4764
FeCO3(Siderite) |  | -0.14811 | 0.10873 | 0.10094 | 0.10287
Fe(OH)2 |  | -5.688 | -5.4335 | -5.4326 | -5.4332
Redox potential Fe2/Fe3
Assumption 1 (detection limit) |  | (FeOOH) | EH (V) | pE0 | pE |  | (Fe(OH)3) | EH (V) | pE0 | pE |  |  | EH (V) | pE0 | pE
| T1 |  | 0.83903 | 14.9523 | 18.0114 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 19.9067 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 16.7478
| T2 |  | 0.83903 | 14.9523 | 17.7562 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 19.6516 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 16.4927
| T3 |  | 0.83903 | 14.9523 | 17.7561 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 19.6515 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 16.4925
| T4 |  | 0.83903 | 14.9523 | 17.7562 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 19.6515 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 16.4926
Assumption 2 (all percipitations are Fe3) |  |  | EH (V) | pE0 | pE |  |  | EH (V) | pE0 | pE |  |  | EH (V) | pE0 | pE
| T1 |  | 0.83903 | 14.9523 | 17.1617 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 18.9769 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 15.8981
| T2 |  | 0.83903 | 14.9523 | 16.9073 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 18.7224 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 15.6437
| T3 |  | 0.83903 | 14.9523 | 16.9064 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 18.7215 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 15.6428
| T4 |  | 0.83903 | 14.9523 | 16.9069 |  |  | 0.94539 | 16.8476 | 18.7221 |  |  | 0.76813 | 13.6887 | 15.6434
Assumption 3 (solubility equilibrium) |  | [Fe3] | EH (V) | pE0 | pE |  | [Fe3] | EH (V) | pE0 | pE |  | [Fe3] | EH (V) | pE0 | pE
| T1 | 1.1098e-14 | 0.83903 | 14.9523 | 6.2014 |  | 1.1098e-14 | 0.94539 | 16.8476 | 8.0967 |  | 1.1098e-14 | 0.76813 | 13 | 4.2491
| T2 | 1.1098e-14 | 0.83903 | 14.9523 | 5.9469 |  | 1.1098e-14 | 0.94539 | 16.8476 | 7.8423 |  | 1.1098e-14 | 0.76813 | 13 | 3.9947
| T3 | 1.1098e-14 | 0.83903 | 14.9523 | 5.946 |  | 1.1098e-14 | 0.94539 | 16.8476 | 7.8414 |  | 1.1098e-14 | 0.76813 | 13 | 3.9938
| T4 | 1.1098e-14 | 0.83903 | 14.9523 | 5.9466 |  | 1.1098e-14 | 0.94539 | 16.8476 | 7.842 |  | 1.1098e-14 | 0.76813 | 13 | 3.9943
Redox potential NH4/NO3 |  |  | EH (V) | pE0 | pE
|  |  | 0.11005 | 15.6893 | 15.6224
|  |  | 0.11005 | 15.6893 | 15.6224
|  |  | 0.11005 | 15.6893 | 15.6224
|  |  | 0.11005 | 15.6893 | 15.6224
Carbon balance
pH= | 7.2 | T1(mol/l) | T2(mol/l) | T3(mol/l) | T4(mol/l) | K value
CO2(g)+H2O ⇌ H2CO3 | a(CO2(g)) | 0.015025 | 0.015108 | 0.014808 | 0.014894 | 0.053703
H2CO3 ⇌ H+HCO3 | a(H2CO3) | 0.00080687 | 0.00081133 | 0.00079524 | 0.00079983 | 3.4674e-07
HCO3 ⇌ H+CO3 | a(CO3) | 1.9355e-06 | 1.9463e-06 | 1.9076e-06 | 1.9187e-06 | 2.7542e-11
Fe+3 calculation (phreeqc)
K(10.2°C) | 12.6492